## Sheet1
参数组级别 | 组序号 | 组地址步长 | 变长ID | 通信频率 | 参数值长度 | MODBUS参数值类型 | MODBUS地址 | 十六进制参数ID号 | 十进制参数ID号 | 参数名称 | 传输比例 | 单位 | 参数主界面显示使能 | 参数界面第一级分组 | 参数界面第二级分组 | 参数处理方法类型 | 权限 | 值范围选项 | 值下限 | 值上限 | 参数值枚举
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0x0400 | 1024 | 目标温度 | 10 | ℃ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0x0401 | 1025 | 当前温度 | 10 | ℃ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -400 | 850 | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0x0402 | 1026 | 机组运行模式 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | / | / | 制冷.制冷.制热.井冷.自动
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0x0403 | 1027 | 机组运行状态 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | / | / | 机组待机.机组正在启动中.机组运行.机组正在停机.机组严重报警
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0x0404 | 1028 | 系统状态 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | / | / | 机组防冻.机组预热.机组有故障.系统可开机.系统可关机
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0x0405 | 1029 | 机组中压机的总数 | 1 | / | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0x0406 | 1030 | 已运行压机数 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0x0407 | 1031 | 未运行压机数 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0x0408 | 1032 | 机组中RLAN地址 | 1 | / | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0x0409 | 1033 | 机组制冷下限 | 1 | ℃ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -400 | 850 | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0x0800 | 2048 | 开机 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0x0801 | 2049 | 关机 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0x0802 | 2050 | 复位 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0x0803 | 2051 | 设定模式 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0x0804 | 2052 | 制冷设定温度 | 10 | ℃ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1033 | 300 | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0x0805 | 2053 | 制冷温度加载偏差 | 10 | ℃ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 100 | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17 | 0x0806 | 2054 | 制冷温度卸载偏差 | 10 | ℃ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 100 | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0x0300 | 768 | 系统蒸发回水温度 | 10 | ℃ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 48 | 4 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0x0301 | 769 | 系统蒸发出水温度 | 10 | ℃ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0x0302 | 770 | 系统冷凝回水温度 | 10 | ℃ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0x0303 | 771 | 系统冷凝出水温度 | 10 | ℃ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 22 | 0x0304 | 772 | 环境温度 | 10 | ℃ | 255 | 255 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0x0305 | 773 | 吸气温度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0x0306 | 774 | 排气温度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 25 | 0x0307 | 775 | 蒸发出水温度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 3 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 26 | 0x0308 | 776 | 冷凝出水温度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 3 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0x0309 | 777 | 低压 | 10 | bar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 3 | 48 | 30 | 0 | 2 | 4 | 28 | 0x0310 | 784 | 高压 | 10 | bar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 3 | 48 | 30 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0x0501 | 1281 | DI1: 线控开关 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 3 | 48 | 30 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0x0502 | 1282 | DI2: 冷却塔风机过载 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 48 | 30 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0x0503 | 1283 | DI3: 备用 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 32 | 0x0504 | 1284 | DI4: 备用 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 33 | 0x0505 | 1285 | DI5: 冷却水流开关 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0x0506 | 1286 | DI6: 系统冷却泵过载 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0x0507 | 1287 | DI7: 冷冻水流开关 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0x0508 | 1288 | DI8: 冷冻泵过载 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0x0509 | 1289 | DI9: 备用 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0x0510 | 1296 | DI10: 备用 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 39 | 0x0511 | 1297 | DI11: 压机电源故障 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0x0512 | 1298 | DI12: 压机启动故障 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 41 | 0x0513 | 1299 | DI13: 压机机内保护 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 42 | 0x0514 | 1300 | DI14: 防冰开关 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 43 | 0x0515 | 1301 | DI15: 备用 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 44 | 0x0516 | 1302 | DI16: 备用 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0x0517 | 1303 | DI17: 压机过载 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0x0518 | 1304 | DI18: 压机高压 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 47 | 0x0519 | 1305 | DI19: 压机低压 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 48 | 0x0520 | 1312 | DO1: 自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 49 | 0x0521 | 1313 | DO2: 自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0x0522 | 1314 | DO3: 自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 51 | 0x0523 | 1315 | DO4: 自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0x0524 | 1316 | DO5: 冷却泵 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 53 | 0x0525 | 1317 | DO6: 冷冻泵 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 54 | 0x0526 | 1318 | DO7: 备用 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 55 | 0x0527 | 1319 | DO8: 备用 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 56 | 0x0528 | 1320 | DO9: 备用 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 57 | 0x0529 | 1321 | DO10: 备用 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 58 | 0x0530 | 1328 | DO11: 冷却塔风机 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 59 | 0x0531 | 1329 | DO12:自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 60 | 0x0532 | 1330 | DO13: 自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0x0533 | 1331 | DO14: 压机启动 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 62 | 0x0534 | 1332 | DO15: 备用 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 63 | 0x0535 | 1333 | DO16: 电箱风扇 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 1 | 96 | 21 | 0 | 1 | 2 | 64 | 0x0536 | 1334 | DO17: 备用 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 65 | 0x0537 | 1335 | DO18: 故障指示 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 66 | 0x0538 | 1336 | DO19: 运行指示 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 67 | 0x0201 | 513 | 外部报警 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 68 | 0x0202 | 514 | 空调泵过载 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 69 | 0x0203 | 515 | 空调水流不足 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0x0204 | 516 | 水源泵过载 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 71 | 0x0205 | 517 | 水源水流不足 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 72 | 0x0206 | 518 | 系统电源故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 73 | 0x0207 | 519 | 冷却塔风机过载 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 74 | 0x0208 | 520 | 系统蒸发回温故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0x0209 | 521 | 系统蒸发出温故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 76 | 0x020A | 522 | 系统冷凝回温故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 77 | 0x020B | 523 | 系统冷凝出温故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 78 | 0x020C | 524 | 环温探头故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 79 | 0x020D | 525 | 系统空调侧出温过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 80 | 0x020E | 526 | 系统空调侧出温过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 81 | 0x020F | 527 | 系统水源侧出温过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 82 | 0x0210 | 528 | 系统水源侧出温过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 83 | 0x0211 | 529 | EEPORM数据错 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 84 | 0x0212 | 530 | 压机低压（开关） | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 85 | 0x0213 | 531 | 压机低压（压传） | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 86 | 0x0214 | 532 | 压机高压（开关） | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 87 | 0x0215 | 533 | 压机高压（压传） | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 88 | 0x0216 | 534 | 压机压差过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 2 | 48 | 22 | 0 | 1 | 4 | 89 | 0x0217 | 535 | 压机压差过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 90 | 0x0218 | 536 | 压机压比过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 91 | 0x0219 | 537 | 压机过载 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 92 | 0x021A | 538 | 压机油位过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 93 | 0x021B | 539 | 压机停机时缺油 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 94 | 0x021C | 540 | 防冰保护 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 95 | 0x021D | 541 | 压机机内保护 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96 | 0x021E | 542 | 压机启动故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 0x021F | 543 | 压机电源故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0x0221 | 545 | 压机电流过大 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99 | 0x0222 | 546 | 压机电流过小 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0x0223 | 547 | 压机电压过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 101 | 0x0224 | 548 | 压机电压过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 | 0x0225 | 549 | 压机电压不平衡 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 103 | 0x0226 | 550 | 压机电流不平衡 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 104 | 0x0227 | 551 | 压机缺相保护 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 105 | 0x0228 | 552 | 压机逆向保护 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 106 | 0x0229 | 553 | 压机电流缺相 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 107 | 0x022A | 554 | 冷凝风机过载 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 108 | 0x022B | 555 | 排气温度过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 109 | 0x022C | 556 | 排气过热度过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 110 | 0x022D | 557 | 冷冻侧出温过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 111 | 0x022E | 558 | 冷冻侧出温过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 112 | 0x022F | 559 | 水源侧出温过低 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 113 | 0x0230 | 560 | 水源侧出温过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 114 | 0x0231 | 561 | 压机出回水温差过大 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 115 | 0x0232 | 562 | 冷冻水流不足 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 116 | 0x0233 | 563 | 水源水流不足 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 117 | 0x0234 | 564 | 油压过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 118 | 0x0235 | 565 | 高压传感器故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 119 | 0x0236 | 566 | 低压传感器故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 120 | 0x0237 | 567 | 蒸发出温探头故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 121 | 0x0238 | 568 | 冷凝出温探头故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 | 0x0239 | 569 | 压机通讯板通信故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 123 | 0x0240 | 576 | 副电膨通讯故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 124 | 0x0241 | 577 | 副电膨电源故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 125 | 0x0242 | 578 | 副电膨吸气探头故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 126 | 0x0243 | 579 | 副电膨压力探头故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 127 | 0x0244 | 580 | 副电膨EEPROM数据错 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 128 | 0x0245 | 581 | 电箱温度探头故障 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 129 | 0x0311 | 785 | 电箱温度 | 10 | ℃ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 130 | 0x0312 | 786 | 压机电流 | 10 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 131 | 0x0313 | 787 | 膨胀阀步数 | 1 | 步 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 132 | 0x0314 | 788 | 膨胀阀开度 | 1 | % | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 133 | 0x0315 | 789 | 当前液位 | 10 | cm | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 134 | 0x0316 | 790 | 目标液位 | 10 | cm | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 135 | 0x0317 | 791 | 副电膨开度 | 10 | % | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 136 | 0x0318 | 792 | 副电膨吸气压力 | 10 | bar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 137 | 0x0319 | 793 | 电机功率 | 10 | kW | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 138 | 0x0320 | 800 | 电机电压 | 10 | V | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 | 0x0321 | 801 | 导叶开度 | 10 | % | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 140 | 0x0322 | 802 | 电机转速 | 1 | RPM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 141 | 0x0323 | 803 | 压缩比 | 10 | / | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 142 | 0x0324 | 804 | 副电膨过热度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 143 | 0x0325 | 805 | 副电膨目标过热度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 144 | 0x0326 | 806 | 副电膨吸气温度 | 10 | ℃ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /