## Sheet1
参数组级别 | 组序号 | 组地址步长 | 变长ID | 通信频率 | MODBUS参数值类型 | MODBUS地址 | 十六进制参数ID号 | 十进制参数ID号 | 参数值长度 | 参数名称 | 传输比例 | 单位 | 参数主界面显示使能 | 参数界面第一级分组 | 参数界面第二级分组 | 参数处理方法类型 | 权限 | 值范围选项 | 值下限 | 值上限 | 参数值枚举
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0x0400 | 1024 | 2 | 目标温度 | 10 | ℃ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0x0402 | 1026 | 1 | 机组运行模式 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | / | / | 制冷.制冷.制热.井冷.自动
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0x0403 | 1027 | 1 | 机组运行状态 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | / | / | 机组待机.机组正在启动中.机组运行.机组正在停机.机组严重报警
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0x0404 | 1028 | 1 | 系统状态 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | / | / | 机组防冻.机组预热.机组有故障.系统可开机.系统可关机
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0x0405 | 1029 | 1 | 机组中压机的总数 | 1 | / | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0x0406 | 1030 | 1 | 已运行压机数 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0x0407 | 1031 | 1 | 未运行压机数 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0x0408 | 1032 | 1 | 机组中RLAN地址 | 1 | / | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0x0409 | 1033 | 2 | 机组制冷下限 | 1 | ℃ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -400 | 850 | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0x0800 | 2048 | 1 | 开机 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0x0801 | 2049 | 2 | 关机 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0x0802 | 2050 | 1 | 复位 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0x0803 | 2051 | 1 | 设定模式 | 1 | / | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0x0804 | 2052 | 2 | 制冷设定温度 | 10 | ℃ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1033 | 300 | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0x0309 | 777 | 2 | 低压 | 10 | bar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0x0519 | 1305 | 1 | DI19压机低压 | 1 | / | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0x0520 | 1312 | 1 | DO1自定义 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0x0538 | 1336 | 1 | DO19运行指示 | 1 | / | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0x0201 | 513 | 1 | 外部报警 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0x0221 | 545 | 1 | 压机电流过大 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0x0231 | 561 | 1 | 压机出回水温差过大 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0x0232 | 562 | 1 | 冷冻水流不足 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0x0233 | 563 | 1 | 水源水流不足 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 | 0x0234 | 564 | 1 | 油压过高 | 1 | / | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | 0x0311 | 785 | 2 | 电箱温度 | 10 | ℃ | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 0x0312 | 786 | 2 | 压机电流 | 10 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0x0313 | 787 | 2 | 膨胀阀步数 | 1 | 步 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0x0314 | 788 | 2 | 膨胀阀开度 | 1 | % | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0x0315 | 789 | 2 | 当前液位 | 10 | cm | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0x0317 | 791 | 2 | 副电膨开度 | 10 | % | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0x0318 | 792 | 2 | 副电膨吸气压力 | 10 | bar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0x0319 | 793 | 2 | 电机功率 | 10 | kW | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0x0320 | 800 | 2 | 电机电压 | 10 | V | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0x0321 | 801 | 2 | 导叶开度 | 10 | % | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 0x0322 | 802 | 2 | 电机转速 | 1 | RPM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | / | / | / | /